## Ensisijainen tuuletus
Viemärin tuuletuksen mitoitus tyyppi 1 (50% täyttöaste) EN 12056 mukaan
Runkoviemärin mitoitus (ensisijainen tuuletus)
Kohde: |  |  |  |  | Suorittanut:
Kiinteistön merkintä: |  |  |  |  | Pvm:
Putkiston merkintä:
ENSISIJAINEN TUULETUS |  |  | Kytkettyjä viemäripisteitä (määrä):
|  | Kerroksia: | - | 2 | 3 | 3 | -
Viemäripiste | Normivirtaama (l/s) |  | Kellarikerros | 1.kerros | 2. kerros | 3.kerros | Ullakkokerros
Pesuallas, pesuistuin | 0.3 | → |  | 3
Suihku | 0.6 | → |  | 2
Urinaali huuhteluventtiilillä | 0.6 | →
Kylpyamme tai suihkuallas | 0.9 | → |  |  | 1
Astianpesuallas | 0.6 | →
Astianpesukone, kotitalous | 0.6 | → |  |  | 2
Pyykinpesukone, kotitalous | 0.8 | →
Pyykinpesukone, talopesula tai vastaava | 1.2 | → |  | 2
WC-istuin | 1.8 | →
Lattiakaivo DN 50 | 0.9 | → |  |  | 3
Lattiakaivo DN 75 | 1.5 | →
Lattiakaivo DN 110 | 1.8 | → |  | 2
→
Muu: |  | →
Muu: |  | →
Muu: |  | →
Summattu Normivirtaama (l/s): |  |  | 0 | 16.2 | 14.4 | 0 | 0
Summattu Normivirtaama runkolinjalle (l/s): | 30.6
Toistuvuuskerroin K: | 1 | → | Toistuvuuskerroin valitaan käyttöalueen mukaan |  | Käyttöalue |  | K
Odotettu virtaama Qww (l/s): | 5.5317 |  |  |  | Jaksottainen käyttö (Asunnot, Toimisto, jne.) |  | 0.5
Jatkuva virtaama Qc (l/s): | 0 |  |  |  | Toistuva käyttö (Sairaalat, Koulut, Hotellit, jne.) |  | 0.7
Pumpattu virtaama Qp (l/s): | 0 |  |  |  | Jatkuva käyttö (Yleiset wc:t, jne.) |  | 1
Kokonaisvirtaama Qtot (l/s): | 5.5317 | Minkä tuuletusventtiilin valitsen? |  |  | Erityistilat (Laboratoriot, jne.) |  | 1.2
Tarvittava kapasiteetti alipaineventtiilille Qa (l/s): | 44.2538 | 3131161
(runkoviemärille: Qa = 8 x Qtot)
Virtaama | Tuote
0-11,3 l/s = | 3131162 (50/40), 3131164 (40-adapter) , 3131166 (40)
11,4-35 l/s = | 3131160 (75)
35,1-78 l/s = | 3131161 (110)

## Alipaineventtiili
Viemärin tuuletuksen mitoitus tyyppi 1 (50% täyttöaste) EN 12056 mukaan
Kytkentäviemärin mitoitus (alipaineventtiili)
Kohde: |  |  |  | Pvm:
Kiinteistön merkintä: |  |  |  | Suorittanut:
Putkiston merkintä:
Toissijainen tuuletus
Viemäripiste | Normivirtaama (l/s) |  | Määrä
Pesuallas, pesuistuin | 0.3 | → | 1
Suihku | 0.6 | → | 2
Urinaali huuhteluventtiilillä | 0.6 | →
Kylpyamme tai suihkuallas | 0.9 | →
Astianpesuallas | 0.6 | →
Astianpesukone, kotitalous | 0.6 | →
Pyykinpesukone, kotitalous | 0.8 | →
Pyykinpesukone, talopesula tai vastaava | 1.2 | →
WC-istuin | 1.8 | →
Lattiakaivo DN 50 | 0.9 | →
Lattiakaivo DN 75 | 1.5 | →
Lattiakaivo DN 110 | 1.8 | →
Muu: |  | →
Muu: |  | →
Muu: |  | →
Summattu normivirtaama (l/s): |  |  | 1.5
Jatkuva virtaama Qc (l/s): |  |  | 0
Pumpattu virtaama Qp (l/s): |  |  | 0
Kokonaisvirtaama Qtot (l/s): |  |  | 1.5
Tarvittava kapasiteetti alipaineventtiilille Qa (l/s): |  |  | 1.5 | (Kytketylle putkelle: Qa = 1 x Qtot)
Virtaus | Tuote
0-11 l/s = | 3131162, 3131164, 3131166
11,1-35 l/s = | 3131160
35,1-78 l/s = | 3131161