## FMS
[23 empty] | Jmenovitý výkon | [8 empty] | Exponent FMS | 1.4
[9 empty] | AQUILO FMS - Effektavgivning (W) | [13 empty] | t1 | 75 | °C |  |  |  | pomocný výpočet 1 | 12.3315 |  | Exponent F1S | 1.05
[23 empty] | t2 | 65 | °C |  |  |  | pomocný výpočet 2 | 49.8329 |  | Exponent F2C | 1.03
| Värme |  | Systemtemperatur | [8 empty] | Önskat Effektbehov | [10 empty] | tL | 20 | °C | [6 empty] | Exponent F4C | 1.03
|  | Tilloppstempeatur | tflow | 35 | °C | [5 empty] | Önskad Effekt | 200 | W | [11 empty] | FMS | F1S | F2C | F4C
|  | Returtemperatur | treturn | 30 | °C | [5 empty] | Maximal Effektavvikelse +/- | 15% | [10 empty] | 2 | middle speed | 80% | 80% | 80% | 80%
|  | Rumstemperatur | troom | 20 | °C | [17 empty] | 1 | low speed | 45% | 45% | 45% | 45%
[23 empty] | 2 | middle speed | 80% | 80% | 80% | 80% |  |  |  | dolní odchylka | 170
[23 empty] | 3 | high speed | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | horní odchylka | 230
Aquilo FMS: |  | 35/30/20 °C | [25 empty] | Convector FMS Thermal output at | 75/65/20°C | [9 empty] | Standard thermal output
Bredd (mm) |  | 200 |  |  |  | 250 |  |  |  | 300 |  |  |  | 340 |  |  |  | 420 |  |  |  | Height (mm) |  | 200 |  |  |  | 250 |  |  |  | 300 |  |  |  | 340 |  |  |  | 420
Höjd (mm) |  | 90 | 110 | 140 | 190 | 90 | 110 | 140 | 190 | 90 | 110 | 140 | 190 | 90 | 110 | 140 | 190 | 90 | 110 | 140 | 190 | Width (mm) |  | 90 | 110 | 140 | 190 | 90 | 110 | 140 | 190 | 90 | 110 | 140 | 190 | 90 | 110 | 140 | 190 | 90 | 110 | 140 | 190
Längd (mm) | 700 | 16 | 17 | 19 | 20 | 19 | 23 | 28 | 32 | 25 | 30 | 34 | 42 | 27 | 33 | 39 | 52 | 32 | 39 | 46 | 64 | Lenght (mm) | 700 | 110 | 121 | 134 | 138 | 137 | 161 | 199 | 226 | 176 | 213 | 238 | 300 | 194 | 232 | 276 | 364 | 228 | 278 | 325 | 449
| 800 | 19 | 21 | 23 | 24 | 23 | 28 | 34 | 39 | 30 | 37 | 41 | 52 | 34 | 40 | 48 | 63 | 39 | 48 | 56 | 77 |  | 800 | 134 | 148 | 163 | 169 | 166 | 196 | 242 | 275 | 215 | 260 | 290 | 365 | 237 | 282 | 337 | 444 | 277 | 338 | 395 | 547
| 900 | 22 | 25 | 27 | 28 | 28 | 33 | 40 | 46 | 36 | 43 | 48 | 61 | 39 | 47 | 56 | 74 | 46 | 56 | 66 | 91 |  | 900 | 158 | 174 | 193 | 199 | 196 | 231 | 285 | 325 | 253 | 306 | 341 | 430 | 279 | 332 | 397 | 523 | 327 | 399 | 466 | 645
| 1000 | 26 | 28 | 31 | 32 | 32 | 38 | 46 | 53 | 41 | 50 | 56 | 70 | 45 | 54 | 65 | 85 | 53 | 65 | 76 | 105 |  | 1000 | 182 | 200 | 222 | 229 | 226 | 266 | 328 | 374 | 291 | 353 | 393 | 496 | 321 | 383 | 457 | 602 | 377 | 459 | 537 | 742
| 1100 | 29 | 32 | 36 | 37 | 36 | 43 | 53 | 60 | 47 | 56 | 63 | 79 | 51 | 61 | 73 | 96 | 60 | 74 | 86 | 119 |  | 1100 | 206 | 227 | 251 | 259 | 255 | 301 | 371 | 423 | 330 | 399 | 445 | 561 | 363 | 433 | 517 | 681 | 426 | 520 | 607 | 840
| 1200 | 33 | 36 | 40 | 41 | 40 | 48 | 59 | 67 | 52 | 63 | 70 | 89 | 57 | 68 | 82 | 108 | 67 | 82 | 96 | 133 |  | 1200 | 230 | 253 | 280 | 289 | 285 | 336 | 414 | 472 | 368 | 445 | 496 | 626 | 406 | 483 | 577 | 761 | 476 | 580 | 678 | 937
| 1300 | 36 | 40 | 44 | 45 | 45 | 53 | 65 | 74 | 57 | 70 | 78 | 98 | 63 | 76 | 90 | 119 | 74 | 91 | 106 | 147 |  | 1300 | 254 | 280 | 309 | 319 | 315 | 372 | 458 | 521 | 406 | 492 | 548 | 691 | 448 | 534 | 637 | 840 | 525 | 640 | 748 | 1035
| 1400 | 39 | 43 | 48 | 49 | 49 | 58 | 71 | 81 | 63 | 76 | 85 | 107 | 69 | 83 | 99 | 130 | 81 | 99 | 116 | 160 |  | 1400 | 278 | 306 | 339 | 349 | 344 | 407 | 501 | 571 | 445 | 538 | 600 | 756 | 490 | 584 | 697 | 919 | 575 | 701 | 819 | 1133
| 1500 | 43 | 47 | 52 | 54 | 53 | 63 | 77 | 88 | 68 | 83 | 92 | 116 | 75 | 90 | 107 | 141 | 88 | 108 | 126 | 174 |  | 1500 | 302 | 332 | 368 | 379 | 374 | 442 | 544 | 620 | 483 | 584 | 652 | 822 | 532 | 635 | 757 | 998 | 624 | 761 | 890 | 1230
| 1600 | 46 | 51 | 56 | 58 | 57 | 68 | 83 | 95 | 74 | 89 | 100 | 126 | 81 | 97 | 116 | 153 | 95 | 116 | 136 | 188 |  | 1600 | 326 | 359 | 397 | 409 | 404 | 477 | 587 | 669 | 521 | 631 | 703 | 887 | 575 | 685 | 817 | 1078 | 674 | 822 | 960 | 1328
| 1800 | 53 | 58 | 64 | 67 | 66 | 77 | 95 | 109 | 85 | 102 | 114 | 144 | 93 | 111 | 133 | 175 | 109 | 133 | 156 | 216 |  | 1800 | 374 | 411 | 455 | 470 | 463 | 547 | 673 | 767 | 598 | 724 | 807 | 1017 | 659 | 786 | 938 | 1236 | 773 | 942 | 1102 | 1523
| 2000 | 60 | 66 | 73 | 75 | 74 | 87 | 108 | 123 | 96 | 116 | 129 | 162 | 105 | 125 | 150 | 197 | 123 | 150 | 176 | 243 |  | 2000 | 422 | 464 | 514 | 530 | 523 | 617 | 760 | 866 | 675 | 816 | 910 | 1148 | 744 | 886 | 1058 | 1395 | 872 | 1063 | 1243 | 1719
| 2200 | 67 | 73 | 81 | 84 | 82 | 97 | 120 | 136 | 106 | 129 | 143 | 181 | 117 | 140 | 167 | 220 | 137 | 168 | 196 | 271 |  | 2200 | 470 | 517 | 572 | 590 | 582 | 687 | 846 | 964 | 751.2 | 909.0835 | 1013.6 | 1278 | 828 | 987 | 1178 | 1553 | 971 | 1184 | 1384 | 1914
| 2400 | 73 | 81 | 89 | 92 | 91 | 107 | 132 | 150 | 117 | 142 | 158 | 199 | 129 | 154 | 184 | 242 | 151 | 185 | 216 | 299 |  | 2400 | 518 | 570 | 630 | 650 | 641 | 757 | 932 | 1062 | 828 | 1002 | 1117 | 1408 | 912 | 1088 | 1298 | 1711 | 1070 | 1305 | 1525 | 2109
| 2500 | 77 | 84 | 93 | 96 | 95 | 112 | 138 | 157 | 123 | 148 | 165 | 209 | 135 | 161 | 192 | 254 | 159 | 193 | 226 | 312 |  | 2500 | 542 | 596 | 660 | 680 | 671 | 792 | 975 | 1112 | 866 | 1048 | 1169 | 1474 | 955 | 1138 | 1358 | 1791 | 1120 | 1365 | 1596 | 2207
| 2600 | 80 | 88 | 98 | 100 | 99 | 117 | 144 | 164 | 128 | 155 | 173 | 218 | 141 | 168 | 201 | 265 | 165 | 202 | 236 | 326 |  | 2600 | 566 | 623 | 689 | 710 | 701 | 827 | 1019 | 1161 | 905 | 1095 | 1220 | 1539 | 997 | 1188 | 1418 | 1870 | 1169 | 1426 | 1666 | 2305
| 2700 | 84 | 92 | 102 | 105 | 103 | 122 | 150 | 171 | 133 | 162 | 180 | 227 | 147 | 175 | 209 | 276 | 173 | 210 | 246 | 340 |  | 2700 | 590 | 649 | 718 | 741 | 730 | 862 | 1062 | 1210 | 943 | 1141 | 1272 | 1604 | 1039 | 1239 | 1479 | 1949 | 1219 | 1486 | 1737 | 2402
| 2800 | 87 | 96 | 106 | 109 | 108 | 127 | 156 | 178 | 139 | 168 | 187 | 236 | 153 | 182 | 218 | 287 | 179 | 219 | 256 | 354 |  | 2800 | 614 | 675 | 747 | 771 | 760 | 897 | 1105 | 1259 | 981 | 1187 | 1324 | 1669 | 1081 | 1289 | 1539 | 2028 | 1268 | 1546 | 1808 | 2500
| 2900 | 90 | 99 | 110 | 113 | 112 | 132 | 162 | 185 | 144 | 175 | 195 | 245 | 159 | 190 | 226 | 298 | 187 | 227 | 266 | 368 |  | 2900 | 638 | 702 | 776 | 801 | 790 | 932 | 1148 | 1308 | 1019 | 1234 | 1376 | 1734 | 1124 | 1340 | 1599 | 2108 | 1318 | 1607 | 1878 | 2598
| 3000 | 94 | 103 | 114 | 118 | 116 | 137 | 169 | 192 | 150 | 181 | 202 | 255 | 165 | 197 | 235 | 310 | 193 | 236 | 276 | 381 |  | 3000 | 662 | 728 | 805 | 831 | 820 | 967 | 1191 | 1357 | 1058 | 1280 | 1427 | 1800 | 1166 | 1390 | 1659 | 2187 | 1367 | 1667 | 1949 | 2695
| 3200 | 100 | 111 | 122 | 126 | 124 | 147 | 181 | 206 | 161 | 194 | 217 | 273 | 177 | 211 | 252 | 332 | 208 | 253 | 296 | 409 |  | 3200 | 710 | 781 | 864 | 891 | 879 | 1038 | 1278 | 1456 | 1134 | 1373 | 1531 | 1930 | 1250 | 1491 | 1779 | 2345 | 1466 | 1788 | 2090 | 2891
| 3400 | 107 | 118 | 131 | 135 | 133 | 157 | 193 | 220 | 171 | 208 | 231 | 292 | 189 | 225 | 269 | 354 | 222 | 270 | 316 | 437 |  | 3400 | 758 | 834 | 922 | 951 | 938 | 1108 | 1364 | 1554 | 1211 | 1466 | 1634 | 2060 | 1335 | 1591 | 1899 | 2504 | 1565 | 1909 | 2231 | 3086
| 3600 | 114 | 125 | 139 | 143 | 141 | 167 | 205 | 234 | 182 | 221 | 246 | 310 | 201 | 239 | 286 | 377 | 236 | 287 | 336 | 464 |  | 3600 | 806 | 886 | 981 | 1011 | 998 | 1178 | 1450 | 1653 | 1288 | 1558 | 1738 | 2191 | 1419 | 1692 | 2019 | 2662 | 1665 | 2030 | 2373 | 3281

## F1S
[11 empty] | Jmenovitý výkon |  |  |  |  | pomocný výpočet 1 | 49.8329 |  | Exponent FMS | 1.4
[7 empty] | AQUILO F1S - Effektavgivning (W) |  |  |  | t1 | 75 | °C |  |  | pomocný výpočet 2 | 49.8329 |  | Exponent F1S | 1.05
[11 empty] | t2 | 65 | °C
| Värme |  | Systemtemperatur | [5 empty] | Önskat Effektbehov |  | tL | 20 | °C | [5 empty] | Exponent F2C | 1.05
|  | Tilloppstemperatur | tflow | 75 | °C |  |  | Önskad Effekt | 2000 | W | [8 empty] | Exponent F4C | 1.05
|  | Returtemperatur | treturn | 65 | °C |  |  | Maximal effktavvikelse +/- | 10%
|  | Rumstemperatur | troom | 20 | °C |  |  | Fläkthastighet 1,2 eller 3 | 2 | Mellanhastighet | 2 | 2 | Mellanhastighet | [5 empty] | dolní odchylka | 180000%
[11 empty] | 1 | 1 | Låghastighet | 2 | No |  |  |  | horní odchylka | 220000%
[11 empty] | 2 | 2 | Mellanhastighet | 1 | Yes
[11 empty] | 3 | 3 | Höghastighet | 2 | No
Aquilo F1S (konvektor med fläkt) | [5 empty] | 75/65/20 °C
Bredd (mm) |  | 170 | 200 | 230 | 230 | 250 | [7 empty] | F1S-17-09 | 1 | 2 | 3 | F1S-20-09 | 1 | 2 | 3 | F1S-23-09 | 1 | 2 | 3 | F1S-23-11 | 1 | 2 | 3 | F1S-25-11 | 1 | 2 | 3
Höjd (mm) |  | 90 |  |  | 110 | [8 empty] | 0 | 45 | 80 | 100 | 0 | 60 | 79 | 100 | 0 | 60 | 79 | 100 | 0 | 60 | 79 | 100 | 0 | 60 | 79 | 100
Längd (mm) | 700 | 342 | 506 | 556 | 706 | 962 | [7 empty] | 700 | 192 | 342 | 427 | 700 | 285 | 506 | 633 | 700 | 313 | 556 | 695 | 700 | 397 | 706 | 882 | 700 | 541 | 962 | 1202
| 800 | 342 | 506 | 556 | 706 | 962 | [7 empty] | 800 | 192 | 342 | 427 | 800 | 285 | 506 | 633 | 800 | 313 | 556 | 695 | 800 | 397 | 706 | 882 | 800 | 541 | 962 | 1202
| 900 | 342 | 506 | 556 | 706 | 962 | [7 empty] | 900 | 192 | 342 | 427 | 900 | 285 | 506 | 633 | 900 | 313 | 556 | 695 | 900 | 397 | 706 | 882 | 900 | 541 | 962 | 1202
| 1000 | 706 | 1046 | 1147 | 1458 | 1986 | [7 empty] | 1000 | 397 | 706 | 883 | 1000 | 588 | 1046 | 1307 | 1000 | 645 | 1147 | 1434 | 1000 | 820 | 1458 | 1822 | 1000 | 1117 | 1986 | 2482
| 1100 | 706 | 1046 | 1147 | 1458 | 1986 | [7 empty] | 1100 | 397 | 706 | 883 | 1100 | 588 | 1046 | 1307 | 1100 | 645 | 1147 | 1434 | 1100 | 820 | 1458 | 1822 | 1100 | 1117 | 1986 | 2482
| 1200 | 706 | 1046 | 1147 | 1458 | 1986 | [7 empty] | 1200 | 397 | 706 | 883 | 1200 | 588 | 1046 | 1307 | 1200 | 645 | 1147 | 1434 | 1200 | 820 | 1458 | 1822 | 1200 | 1117 | 1986 | 2482
| 1300 | 1070 | 1585 | 1739 | 2209 | 3010 | [7 empty] | 1300 | 602 | 1070 | 1338 | 1300 | 891 | 1585 | 1981 | 1300 | 978 | 1739 | 2174 | 1300 | 1242 | 2209 | 2761 | 1300 | 1693 | 3010 | 3763
| 1400 | 1070 | 1585 | 1739 | 2209 | 3010 | [7 empty] | 1400 | 602 | 1070 | 1338 | 1400 | 891 | 1585 | 1981 | 1400 | 978 | 1739 | 2174 | 1400 | 1242 | 2209 | 2761 | 1400 | 1693 | 3010 | 3763
| 1500 | 1269 | 1878 | 2062 | 2619 | 3569 | [7 empty] | 1500 | 714 | 1269 | 1586 | 1500 | 1057 | 1878 | 2348 | 1500 | 1160 | 2062 | 2578 | 1500 | 1473 | 2619 | 3274 | 1500 | 2007 | 3569 | 4461
| 1600 | 1269 | 1878 | 2062 | 2619 | 3569 | [7 empty] | 1600 | 714 | 1269 | 1586 | 1600 | 1057 | 1878 | 2348 | 1600 | 1160 | 2062 | 2578 | 1600 | 1473 | 2619 | 3274 | 1600 | 2007 | 3569 | 4461
| 1800 | 1555 | 2303 | 2528 | 3211 | 4375 | [7 empty] | 1800 | 875 | 1555 | 1944 | 1800 | 1296 | 2303 | 2879 | 1800 | 1422 | 2528 | 3160 | 1800 | 1806 | 3211 | 4014 | 1800 | 2461 | 4375 | 5469
| 2000 | 1754 | 2598 | 2851 | 3621 | 4934 | [7 empty] | 2000 | 987 | 1754 | 2193 | 2000 | 1461 | 2598 | 3247 | 2000 | 1604 | 2851 | 3564 | 2000 | 2037 | 3621 | 4526 | 2000 | 2775 | 4934 | 6167
| 2200 | 1930 | 2859 | 3138 | 3986 | 5430 | [7 empty] | 2200 | 1086 | 1930 | 2413 | 2200 | 1608 | 2859 | 3574 | 2200 | 1765 | 3138 | 3922 | 2200 | 2242 | 3986 | 4982 | 2200 | 3055 | 5430 | 6788
| 2400 | 2129 | 3153 | 3461 | 4395 | 5989 | [7 empty] | 2400 | 1197 | 2129 | 2661 | 2400 | 1773 | 3153 | 3941 | 2400 | 1947 | 3461 | 4326 | 2400 | 2472 | 4395 | 5494 | 2400 | 3369 | 5989 | 7486
| 2500 | 2306 | 3414 | 3747 | 4760 | 6486 | [7 empty] | 2500 | 1297 | 2306 | 2882 | 2500 | 1921 | 3414 | 4268 | 2500 | 2108 | 3747 | 4684 | 2500 | 2678 | 4760 | 5950 | 2500 | 3648 | 6486 | 8107
| 2600 | 2504 | 3708 | 4070 | 5170 | 7044 | [7 empty] | 2600 | 1409 | 2504 | 3130 | 2600 | 2086 | 3708 | 4635 | 2600 | 2290 | 4070 | 5088 | 2600 | 2908 | 5170 | 6462 | 2600 | 3962 | 7044 | 8805
| 2800 | 2780 | 4117 | 4518 | 5739 | 7820 | [7 empty] | 2800 | 1564 | 2780 | 3475 | 2800 | 2316 | 4117 | 5146 | 2800 | 2542 | 4518 | 5648 | 2800 | 3228 | 5739 | 7174 | 2800 | 4399 | 7820 | 9775
| 3000 | 2780 | 4117 | 4518 | 5739 | 7820 | [7 empty] | 3000 | 1564 | 2780 | 3475 | 3000 | 2316 | 4117 | 5146 | 3000 | 2542 | 4518 | 5648 | 3000 | 3228 | 5739 | 7174 | 3000 | 4399 | 7820 | 9775
|  | Vald Fläkthastighet: | Mellanhastighet
Note on L7: 1 = low speed 2 = middle speed 3 = high speed

## F2C, F4C
[14 empty] | t1 | 75 | °C |  | pomocný výpočet 1 | 28.8539 | [5 empty] | Jmenovitý výkon pro chlazení |  |  | pomocný výpočet 1 | -16.822
[8 empty] | AQUILO F2C, F4C - Effektavgivning (W) | [5 empty] | t2 | 65 | °C |  | pomocný výpočet 2 | 49.8329 | [5 empty] | t1 | 8 | °C | pomocný výpočet 2 | -16.822
[14 empty] | tL | 20 | °C | [8 empty] | t2 | 14 | °C
Värme |  | Systemtemperatur - Värme | [6 empty] | Kyla |  | Systemtemperatur - Kyla | [13 empty] | tL | 28 | °C
| Tilloppstemperatur | tflow | 60 | °C | [5 empty] | Tilloppstemperatur | tflow | 8 | °C |  | Exponent FMK | 1.4 |  | dolní odchylka | 240000% | [8 empty] | dolní odchylka | 40000%
| Returtemperatur | treturn | 40 | °C | [5 empty] | Returtemperatur | treturn | 14 | °C |  | Exponent FMT | 1.1 |  | horní odchylka | 360000% | [8 empty] | horní odchylka | 60000%
| Rumstemperatur | troom | 20 | °C | [5 empty] | Rumstemperatur | troom | 28 | °C
[8 empty] | Fläkthastighet 1, 2 eller 3: | 1 | Låghastighet |  |  |  |  | Exponent F2C | 1.05
[15 empty] | Exponent F4C | 1.05
|  |  | Önskat Effektbehov Värme | [8 empty] | Önskat Effektbehov Kyla |  |  |  | FMK | FPT | F2C | F4C |  | 2 | No |  |  |  | F2C | F4C
|  | Önskad Effekt | 3000 | W | [6 empty] | Önskad Kyleffekt | 500 | W | 1 | Låghastighet | 45% | 45% | 45% | 45% |  | 1 | Yes |  | 1 | Låghastighet | 45% | 45%
|  | Maximal effektavvikelse +/- | 20% | [7 empty] | Maximal effektavvikelse +/- | 20% |  | 1 | Låghastighet | 45% | 45% | 45% | 45% |  | 2 | No |  | 1 | Låghastighet | 45% | 45%
[14 empty] | 2 | Mellanhastighet | 80% | 80% | 80% | 80% |  |  |  |  | 2 | Mellanhastighet | 80% | 80%
[14 empty] | 3 | Höghastighet | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 3 | Höghastighet | 100% | 100%
[14 empty] | Convector F2C | [6 empty] | Convector F4C
| Konvektor | [8 empty] | Konvektor
| Modell |  | F2C (24 V) |  | F2C (24 V) |  | F4C (24 V) |  |  | F2V (230 V) |  | F4V (230 V) |  | TYPE |  | F2C (24 V) |  | F2C (24 V) |  | F4C (24 V) |  |  | F2V (230 V) |  | F4V (230 V)
| Bredd (mm) |  | 230 |  | 340 |  | 340 |  |  | 340 |  | 340 |  | Width (mm) |  | 230 |  | 340 |  | 340 |  |  | 340 |  | 340
| Höjd (mm) |  | 11 |  | 17 |  | 17 |  |  | 17 |  | 17 |  | Height (mm) |  | 11 |  | 17 |  | 17 |  |  | 17 |  | 17
| Avgivning vid |  | 60/40/20°C | 8/14/28°C | 60/40/20°C | 8/14/28°C | 60/40/20°C | 8/14/28°C |  | 60/40/20°C | 8/14/28°C | 60/40/20°C | 8/14/28°C | Output at |  | 60/40/20°C | 8/14/28°C | 60/40/20°C | 8/14/28°C | 60/40/20°C | 8/14/28°C |  | 60/40/20°C | 8/14/28°C | 60/40/20°C | 8/14/28°C
|  |  |  | ϕ = 55 % |  | ϕ = 55 % |  | ϕ = 55 % |  |  | ϕ = 55 % |  | ϕ = 55 % |  |  |  | ϕ = 55 % |  | ϕ = 55 % |  | ϕ = 55 % |  |  | ϕ = 55 % |  | ϕ = 55 %
| Längd (mm) | 850 | 282 | 128 | 437 | 198 | 295 | 198 |  | 531 | 293 | 359 | 293 | Lenght (mm) | 850 | 1113 | 284 | 1725 | 440 | 1165 | 440 |  | 2094 | 652 | 1415 | 652
|  | 1200 | 564 | 255 | 875 | 396 | 591 | 396 |  | 1062 | 586 | 717 | 586 |  | 1200 | 2225 | 567 | 3450 | 881 | 2331 | 881 |  | 4189 | 1303 | 2830 | 1303
|  | 1600 | 838 | 379 | 1299 | 589 | 878 | 589 |  | 1577 | 871 | 1066 | 871 |  | 1600 | 3305 | 843 | 5124 | 1308 | 3462 | 1308 |  | 6222 | 1936 | 4204 | 1936
|  | 2100 | 1195 | 541 | 1852 | 839 | 1251 | 839 |  | 2249 | 1242 | 1520 | 1242 |  | 2100 | 4712 | 1202 | 7306 | 1865 | 4936 | 1865 |  | 8870 | 2760 | 5994 | 2760
|  | 2400 | 1460 | 661 | 2264 | 1026 | 1530 | 1026 |  | 2749 | 1518 | 1857 | 1518 |  | 2400 | 5759 | 1469 | 8929 | 2279 | 6033 | 2279 |  | 10842 | 3374 | 7325 | 3374
|  | 2700 | 1751 | 792 | 2714 | 1230 | 1834 | 1230 |  | 3295 | 1820 | 2227 | 1820 |  | 2700 | 6905 | 1761 | 10705 | 2733 | 7233 | 2733 |  | 12998 | 4045 | 8782 | 4045
|  |  | Notera: Vald Fläkthastighet: | Låghastighet | [7 empty] | Notera: Vald Fläkthastighet: | Låghastighet | Note: Thermal outputs at high fan speed | [8 empty] | Note: Thermal outputs at high fan speed
| Relativ Luftfuktighet: ϕ = 55 % | [8 empty] | Relativ Luftfuktighet: ϕ = 55 %
Note on L8: 1 = low speed 2 = middle speed 3 = high speed