## TPV4 Standard
| Beräkning: | [7 empty] | ttillopp | tretur | trum | dT | dP (kPa) |  |  | Kv-värde över ventilens
| Effekt | [14 empty] | max kapacitet vid DT2K |  |  |  |  | Effekt
[9 empty] | 55 | 45 | 20 | 30 | 5 |  |  | Kv-värde mindre än ventilens |  |  |  |  | Flöde
[16 empty] | rekommenderade min kapacitet |  |  |  |  | Kv
THERMOPANEL V4 STANDARD VÄRMEAVGIVNING (W)
Typ |  | 10 | 11 | 20 | 21 | 22 | 30 | 33 | 10 | 11 | 20 | 21 | 22 | 30 | 33 | 10 | 11 | 20 | 21 | 22 | 30 | 33
Höjd, mm |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
W/m |  | 348 | 546 | 630 | 761 | 961 | 874 | 1347 | 449 | 711 | 787 | 963 | 1221 | 1098 | 1699 | 546 | 868 | 938 | 1156 | 1470 | 1309 | 2035
Exponent n |  | 1.343 | 1.2981 | 1.2815 | 1.2803 | 1.3094 | 1.2957 | 1.314 | 1.326 | 1.3026 | 1.2835 | 1.294 | 1.3182 | 1.3004 | 1.3255 | 1.309 | 1.307 | 1.2856 | 1.3076 | 1.327 | 1.3051 | 1.3371
Längd mm
| 400 | 70.0965 | 112.5306 | 130.9488 | 158.2748 | 196.9222 | 180.3524 | 275.3711 | 91.2294 | 146.2007 | 163.415 | 198.8905 | 249.0776 | 226.0322 | 345.297 | 111.9058 | 178.0834 | 194.5602 | 237.0983 | 298.5273 | 268.822 | 411.1407 | 400
| 500 | 87.6206 | 140.6633 | 163.6859 | 197.8435 | 246.1527 | 225.4405 | 344.2139 | 114.0368 | 182.7509 | 204.2687 | 248.6131 | 311.347 | 282.5402 | 431.6213 | 139.8823 | 222.6042 | 243.2003 | 296.3728 | 373.1591 | 336.0275 | 513.9258 | 500
| 600 | 105.1448 | 168.796 | 196.4231 | 237.4122 | 295.3833 | 270.5286 | 413.0566 | 136.8441 | 219.301 | 245.1225 | 298.3357 | 373.6164 | 339.0482 | 517.9456 | 167.8587 | 267.1251 | 291.8403 | 355.6474 | 447.7909 | 403.233 | 616.711 | 600
| 700 | 122.6689 | 196.9286 | 229.1603 | 276.9808 | 344.6138 | 315.6168 | 481.8994 | 159.6515 | 255.8512 | 285.9762 | 348.0583 | 435.8858 | 395.5563 | 604.2698 | 195.8352 | 311.6459 | 340.4804 | 414.922 | 522.4228 | 470.4385 | 719.4962 | 700
| 800 | 140.193 | 225.0613 | 261.8975 | 316.5495 | 393.8444 | 360.7049 | 550.7422 | 182.4588 | 292.4014 | 326.83 | 397.781 | 498.1552 | 452.0643 | 690.5941 | 223.8116 | 356.1668 | 389.1205 | 474.1966 | 597.0546 | 537.644 | 822.2813 | 800
| 900 | 157.7171 | 253.1939 | 294.6347 | 356.1182 | 443.0749 | 405.793 | 619.5849 | 205.2662 | 328.9515 | 367.6837 | 447.5036 | 560.4245 | 508.5723 | 776.9183 | 251.7881 | 400.6876 | 437.7605 | 533.4711 | 671.6864 | 604.8495 | 925.0665 | 900
| 1000 | 175.2413 | 281.3266 | 327.3719 | 395.6869 | 492.3054 | 450.8811 | 688.4277 | 228.0735 | 365.5017 | 408.5374 | 497.2262 | 622.6939 | 565.0804 | 863.2426 | 279.7645 | 445.2085 | 486.4006 | 592.7457 | 746.3182 | 672.055 | 1027.8517 | 1000
| 1100 | 192.7654 | 309.4592 | 360.1091 | 435.2556 | 541.536 | 495.9692 | 757.2705 | 250.8809 | 402.0519 | 449.3912 | 546.9488 | 684.9633 | 621.5884 | 949.5669 | 307.741 | 489.7293 | 535.0406 | 652.0203 | 820.95 | 739.2605 | 1130.6368 | 1100
| 1200 | 210.2895 | 337.5919 | 392.8463 | 474.8243 | 590.7665 | 541.0573 | 826.1132 | 273.6882 | 438.6021 | 490.2449 | 596.6714 | 747.2327 | 678.0965 | 1035.8911 | 335.7174 | 534.2502 | 583.6807 | 711.2948 | 895.5819 | 806.466 | 1233.422 | 1200
| 1300 | 227.8136 | 365.7246 | 425.5834 | 514.393 | 639.9971 | 586.1454 | 894.956 | 296.4956 | 475.1522 | 531.0987 | 646.3941 | 809.5021 | 734.6045 | 1122.2154 | 363.6939 | 578.771 | 632.3208 | 770.5694 | 970.2137 | 873.6716 | 1336.2072 | 1300
| 1400 | 245.3378 | 393.8572 | 458.3206 | 553.9617 | 689.2276 | 631.2335 | 963.7988 | 319.303 | 511.7024 | 571.9524 | 696.1167 | 871.7715 | 791.1125 | 1208.5396 | 391.6703 | 623.2918 | 680.9608 | 829.844 | 1044.8455 | 940.8771 | 1438.9924 | 1400
| 1600 | 280.386 | 450.1225 | 523.795 | 633.0991 | 787.6887 | 721.4097 | 1101.4843 | 364.9177 | 584.8027 | 653.6599 | 795.5619 | 996.3103 | 904.1286 | 1381.1882 | 447.6232 | 712.3335 | 778.2409 | 948.3931 | 1194.1092 | 1075.2881 | 1644.5627 | 1600
| 1800 | 315.4343 | 506.3879 | 589.2694 | 712.2365 | 886.1498 | 811.5859 | 1239.1699 | 410.5324 | 657.9031 | 735.3674 | 895.0072 | 1120.8491 | 1017.1447 | 1553.8367 | 503.5761 | 801.3752 | 875.521 | 1066.9423 | 1343.3728 | 1209.6991 | 1850.133 | 1800
| 2000 | 350.4825 | 562.6532 | 654.7438 | 791.3739 | 984.6109 | 901.7622 | 1376.8554 | 456.1471 | 731.0034 | 817.0749 | 994.4524 | 1245.3879 | 1130.1608 | 1726.4852 | 559.529 | 890.4169 | 972.8012 | 1185.4914 | 1492.6364 | 1344.1101 | 2055.7034 | 2000
| 2300 |  | 647.0512 | 752.9553 | 910.0799 | 1132.3025 | 1037.0265 | 1583.3837 |  | 840.6539 | 939.6361 | 1143.6203 | 1432.1961 | 1299.6849 | 1985.458 |  | 1023.9795 | 1118.7213 | 1363.3151 | 1716.5319 | 1545.7266 | 2364.0589 | 2300
| 2600 |  | 731.4491 | 851.1669 | 1028.786 | 1279.9941 | 1172.2908 | 1789.912 |  | 950.3045 | 1062.1973 | 1292.7881 | 1619.0043 | 1469.209 | 2244.4307 |  | 1157.542 | 1264.6415 | 1541.1388 | 1940.4274 | 1747.3431 | 2672.4144 | 2600
| 3000 |  | 843.9798 | 982.1156 | 1187.0608 | 1476.9163 | 1352.6432 | 2065.2831 |  | 1096.5051 | 1225.6123 | 1491.6786 | 1868.0818 | 1695.2411 | 2589.7278 |  | 1335.6254 | 1459.2017 | 1778.2371 | 2238.9547 | 2016.1651 | 3083.555 | 3000
Typ |  | 10 | 11 | 20 | 21 | 22 | 30 | 33 | 10 | 11 | 21 | 22 | 33 |  | 21 | 22 | 33
Höjd, mm |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |  | 200 | 200 | 200
W/m |  | 639 | 1018 | 1085 | 1340 | 1709 | 1510 | 2356 | 903 | 1427 | 1861 | 2388 | 3260 |  | 549 | 724 | 1022
Exponent n |  | 1.292 | 1.3115 | 1.2876 | 1.3213 | 1.3358 | 1.3098 | 1.3486 | 1.299 | 1.317 | 1.339 | 1.3561 | 1.36 |  | 1.3332 | 1.3269 | 1.3403
Längd, mm
| 400 | 132.109 | 208.3786 | 224.8212 | 272.9204 | 345.5067 | 309.3566 | 473.2058 | 186.0228 | 291.279 | 375.6219 | 477.799 | 650.9735 | 400
| 500 | 165.1362 | 260.4733 | 281.0265 | 341.1505 | 431.8834 | 386.6958 | 591.5072 | 232.5285 | 364.0987 | 469.5274 | 597.2487 | 813.7168 | 500
| 600 | 198.1634 | 312.5679 | 337.2318 | 409.3806 | 518.2601 | 464.035 | 709.8087 | 279.0342 | 436.9185 | 563.4328 | 716.6985 | 976.4602 | 600 | 166.7074 | 220.5559 | 309.2134
| 700 | 231.1907 | 364.6626 | 393.4371 | 477.6107 | 604.6368 | 541.3741 | 828.1101 | 325.5399 | 509.7382 | 657.3383 | 836.1482 | 1139.2036 | 700 | 194.492 | 257.3152 | 360.7489
| 800 | 264.2179 | 416.7572 | 449.6424 | 545.8408 | 691.0134 | 618.7133 | 946.4116 | 372.0456 | 582.558 | 751.2438 | 955.598 | 1301.9469 | 800 | 222.2765 | 294.0746 | 412.2845
| 900 | 297.2452 | 468.8519 | 505.8477 | 614.071 | 777.3901 | 696.0524 | 1064.713 | 418.5513 | 655.3777 | 845.1492 | 1075.0477 | 1464.6903 | 900 | 250.0611 | 330.8339 | 463.8201
| 1000 | 330.2724 | 520.9465 | 562.053 | 682.3011 | 863.7668 | 773.3916 | 1183.0145 | 465.057 | 728.1975 | 939.0547 | 1194.4975 | 1627.4337 | 1000 | 277.8456 | 367.5932 | 515.3556
| 1100 | 363.2996 | 573.0412 | 618.2583 | 750.5312 | 950.1435 | 850.7308 | 1301.3159 | 511.5627 | 801.0172 | 1032.9602 | 1313.9472 | 1790.1771 | 1100 | 305.6302 | 404.3525 | 566.8912
| 1200 | 396.3269 | 625.1358 | 674.4636 | 818.7613 | 1036.5201 | 928.0699 | 1419.6174 | 558.0684 | 873.837 | 1126.8657 | 1433.397 | 1952.9204 | 1200 | 333.4148 | 441.1118 | 618.4267
| 1300 | 429.3541 | 677.2305 | 730.6689 | 886.9914 | 1122.8968 | 1005.4091 | 1537.9188 | 604.5742 | 946.6567 | 1220.7711 | 1552.8467 | 2115.6638 | 1300
| 1400 | 462.3814 | 729.3251 | 786.8742 | 955.2215 | 1209.2735 | 1082.7483 | 1656.2203 | 651.0799 | 1019.4765 | 1314.6766 | 1672.2965 | 2278.4072 | 1400 | 388.9839 | 514.6305 | 721.4979
| 1600 | 528.4358 | 833.5144 | 899.2848 | 1091.6817 | 1382.0269 | 1237.4266 | 1892.8232 | 744.0913 | 1165.116 | 1502.4875 | 1911.1959 | 2603.8939 | 1600 | 444.553 | 588.1491 | 824.569
| 1800 | 594.4903 | 937.7037 | 1011.6954 | 1228.1419 | 1554.7802 | 1392.1049 | 2129.4261 | [5 empty] | 1800 | 500.1222 | 661.6677 | 927.6401
| 2000 | 660.5448 | 1041.893 | 1124.106 | 1364.6021 | 1727.5336 | 1546.7832 | 2366.029 | [5 empty] | 2000 | 555.6913 | 735.1864 | 1030.7112
| 2300 |  | 1198.177 | 1292.722 | 1569.2924 | 1986.6636 | 1778.8007 | 2720.9333 | [5 empty] | 2300 | 639.045 | 845.4643 | 1185.3179
| 2600 |  | 1354.461 | 1461.3379 | 1773.9828 | 2245.7937 | 2010.8182 | 3075.8377 | [5 empty] | 2600 | 722.3987 | 955.7423 | 1339.9246
| 3000 |  | 1562.8396 | 1686.1591 | 2046.9032 | 2591.3004 | 2320.1748 | 3549.0435 | [5 empty] | 3000 | 833.5369 | 1102.7796 | 1546.0669
Klicka här för att byta beräkningstyp. Kv värde beräknas utifrån flödet och tryckfallet angivet i cell N4

## TPV4 Plan
| Beräkning: | [7 empty] | ttillopp | tretur | trum | dT | dP (kPa) |  |  | Kv-värde mindre än ventilens
| Effekt | [14 empty] | rekommenderade min kapacitet |  |  |  |  | Effekt
[9 empty] | 55 | 45 | 20 | 30 | 10 |  |  | Kv-värde över ventilens |  |  |  |  | Flöde
[16 empty] | max kapacitet vid DT2K |  |  |  |  | Kv
THERMOPANEL V4 PLAN VÄRMEAVGIVNING (W)
Typ |  | 10 | 11 | 20 | 21 | 22 | 30 | 33 | 10 | 11 | 20 | 21 | 22 | 30 | 33 | 10 | 11 | 20 | 21 | 22 | 30 | 33
Höjd, mm |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
W/m |  |  | 529 | 598 | 732 | 937 | 834 | 1314 |  | 680 | 742 | 929 | 1198 | 1031 | 1664 |  | 823 | 880 | 1113 | 1444 | 1219 | 1994
Exponent n |  |  | 1.282 | 1.2706 | 1.2786 | 1.3 | 1.2926 | 1.3159 |  | 1.2824 | 1.2758 | 1.2846 | 1.3098 | 1.2975 | 1.3245 |  | 1.2827 | 1.2809 | 1.2907 | 1.3197 | 1.3023 | 1.3331
Längd mm
| 400 |  | 109.9273 | 124.9914 | 152.3755 | 192.9284 | 172.3711 | 268.3642 |  | 141.2765 | 154.6783 | 192.7919 | 245.4366 | 212.5543 | 338.3566 |  | 170.96 | 182.9686 | 230.2581 | 294.3428 | 250.6975 | 403.6812 | 400
| 500 |  | 137.4091 | 156.2393 | 190.4694 | 241.1605 | 215.4638 | 335.4553 |  | 176.5957 | 193.3478 | 240.9899 | 306.7957 | 265.6929 | 422.9457 |  | 213.7 | 228.7108 | 287.8227 | 367.9285 | 313.3719 | 504.6016 | 500
| 600 |  | 164.891 | 187.4871 | 228.5633 | 289.3926 | 258.5566 | 402.5463 |  | 211.9148 | 232.0174 | 289.1879 | 368.1549 | 318.8315 | 507.5349 |  | 256.44 | 274.4529 | 345.3872 | 441.5142 | 376.0463 | 605.5219 | 600
| 700 |  | 192.3728 | 218.735 | 266.6572 | 337.6247 | 301.6494 | 469.6374 |  | 247.234 | 270.6869 | 337.3858 | 429.514 | 371.97 | 592.124 |  | 299.1799 | 320.1951 | 402.9517 | 515.0999 | 438.7207 | 706.4422 | 700
| 800 |  | 219.8546 | 249.9828 | 304.7511 | 385.8568 | 344.7421 | 536.7284 |  | 282.5531 | 309.3565 | 385.5838 | 490.8732 | 425.1086 | 676.7132 |  | 341.9199 | 365.9372 | 460.5163 | 588.6856 | 501.3951 | 807.3625 | 800
| 900 |  | 247.3364 | 281.2307 | 342.845 | 434.0889 | 387.8349 | 603.8195 |  | 317.8722 | 348.0261 | 433.7818 | 552.2323 | 478.2472 | 761.3023 |  | 384.6599 | 411.6794 | 518.0808 | 662.2713 | 564.0695 | 908.2828 | 900
| 1000 |  | 274.8183 | 312.4785 | 380.9389 | 482.3211 | 430.9276 | 670.9105 |  | 353.1914 | 386.6956 | 481.9798 | 613.5915 | 531.3858 | 845.8915 |  | 427.3999 | 457.4215 | 575.6453 | 735.857 | 626.7438 | 1009.2031 | 1000
| 1100 |  | 302.3001 | 343.7264 | 419.0327 | 530.5532 | 474.0204 | 738.0016 |  | 388.5105 | 425.3652 | 530.1777 | 674.9506 | 584.5243 | 930.4806 |  | 470.1399 | 503.1637 | 633.2099 | 809.4426 | 689.4182 | 1110.1234 | 1100
| 1200 |  | 329.7819 | 374.9742 | 457.1266 | 578.7853 | 517.1132 | 805.0926 |  | 423.8296 | 464.0348 | 578.3757 | 736.3098 | 637.6629 | 1015.0698 |  | 512.8799 | 548.9058 | 690.7744 | 883.0283 | 752.0926 | 1211.0437 | 1200
| 1300 |  | 357.2637 | 406.2221 | 495.2205 | 627.0174 | 560.2059 | 872.1837 |  | 459.1488 | 502.7043 | 626.5737 | 797.6689 | 690.8015 | 1099.6589 |  | 555.6199 | 594.648 | 748.3389 | 956.614 | 814.767 | 1311.9641 | 1300
| 1400 |  | 384.7456 | 437.4699 | 533.3144 | 675.2495 | 603.2987 | 939.2747 |  | 494.4679 | 541.3739 | 674.7717 | 859.0281 | 743.9401 | 1184.2481 |  | 598.3599 | 640.3902 | 805.9035 | 1030.1997 | 877.4414 | 1412.8844 | 1400
| 1600 |  | 439.7092 | 499.9656 | 609.5022 | 771.7137 | 689.4842 | 1073.4568 |  | 565.1062 | 618.713 | 771.1676 | 981.7464 | 850.2172 | 1353.4264 |  | 683.8399 | 731.8745 | 921.0325 | 1177.3711 | 1002.7902 | 1614.725 | 1600
| 1800 |  | 494.6729 | 562.4613 | 685.6899 | 868.1779 | 775.6698 | 1207.6389 |  | 635.7445 | 696.0521 | 867.5636 | 1104.4647 | 956.4944 | 1522.6047 |  | 769.3199 | 823.3588 | 1036.1616 | 1324.5425 | 1128.1389 | 1816.5656 | 1800
| 2000 |  | 549.6365 | 624.957 | 761.8777 | 964.6421 | 861.8553 | 1341.821 |  | 706.3827 | 773.3913 | 963.9595 | 1227.183 | 1062.7715 | 1691.783 |  | 854.7999 | 914.8431 | 1151.2907 | 1471.7139 | 1253.4877 | 2018.4062 | 2000
| 2300 |  | 632.082 | 718.7006 | 876.1594 | 1109.3384 | 991.1336 | 1543.0942 |  | 812.3401 | 889.4 | 1108.5535 | 1411.2604 | 1222.1872 | 1945.5504 |  | 983.0198 | 1052.0695 | 1323.9843 | 1692.471 | 1441.5108 |  | 2300
| 2600 |  | 714.5275 | 812.4441 | 990.441 | 1254.0347 | 1120.4119 | 1744.3673 |  | 918.2975 | 1005.4087 | 1253.1474 | 1595.3379 | 1381.603 | 2199.3179 |  | 1111.2398 | 1189.296 | 1496.6778 | 1913.2281 | 1629.534 |  | 2600
| 3000 |  | 824.4548 | 937.4355 | 1142.8166 | 1446.9632 | 1292.7829 | 2012.7315 |  | 1059.5741 | 1160.0869 | 1445.9393 | 1840.7745 | 1594.1573 | 2537.6745 |  | 1282.1998 | 1372.2646 | 1726.936 | 2207.5709 | 1880.2315 |  | 3000
Typ |  | 10 | 11 | 20 | 21 | 22 | 30 | 33 |  | 21 | 22 | 33 | 21 | 22 | 33
Höjd, mm |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
W/m |  |  | 961 | 1015 | 1288 | 1676 | 1400 | 2309 |  | 550 | 724 | 1047 | 537 | 717 | 996
Exponent n |  |  | 1.2831 | 1.2861 | 1.2967 | 1.3295 | 1.3072 | 1.3417 |  | 1.3186 | 1.3238 | 1.3337 | 1.3136 | 1.3176 | 1.3458
Längd, mm | [12 empty] | PLAN DUO / DUBBEL PLAN
| 400 |  | 199.5856 | 210.4778 | 265.6468 | 339.9273 | 287.2019 | 465.4033 | 400
| 500 |  | 249.482 | 263.0973 | 332.0585 | 424.9092 | 359.0024 | 581.7541 | 500
| 600 |  | 299.3784 | 315.7167 | 398.4702 | 509.891 | 430.8029 | 698.1049 | 600 | 168.2613 | 220.9055 | 317.8471 | 164.7043 | 219.4636 | 300.5014
| 700 |  | 349.2748 | 368.3362 | 464.8819 | 594.8728 | 502.6034 | 814.4558 | 700 | 196.3048 | 257.723 | 370.8216 | 192.1551 | 256.0409 | 350.585
| 800 |  | 399.1712 | 420.9557 | 531.2936 | 679.8547 | 574.4038 | 930.8066 | 800 | 224.3484 | 294.5406 | 423.7961 | 219.6058 | 292.6181 | 400.6686
| 900 |  | 449.0676 | 473.5751 | 597.7053 | 764.8365 | 646.2043 | 1047.1574 | 900 | 252.3919 | 331.3582 | 476.7707 | 247.0565 | 329.1954 | 450.7521
| 1000 |  | 498.9641 | 526.1946 | 664.117 | 849.8183 | 718.0048 | 1163.5082 | 1000 | 280.4355 | 368.1758 | 529.7452 | 274.5072 | 365.7727 | 500.8357
| 1100 |  | 548.8605 | 578.814 | 730.5287 | 934.8002 | 789.8053 | 1279.8591 | 1100 | 308.479 | 404.9933 | 582.7197 | 301.9579 | 402.3499 | 550.9193
| 1200 |  | 598.7569 | 631.4335 | 796.9404 | 1019.782 | 861.6058 | 1396.2099 | 1200 | 336.5226 | 441.8109 | 635.6942 | 329.4087 | 438.9272 | 601.0029
| 1300 |  | 648.6533 | 684.0529 | 863.3521 | 1104.7638 | 933.4062 | 1512.5607 | 1300
| 1400 |  | 698.5497 | 736.6724 | 929.7638 | 1189.7457 | 1005.2067 | 1628.9115 | 1400 | 392.6096 | 515.4461 | 741.6432 | 384.3101 | 512.0817 | 701.17
| 1600 |  | 798.3425 | 841.9113 | 1062.5872 | 1359.7094 | 1148.8077 | 1861.6132 | 1600 | 448.6967 | 589.0812 | 847.5923 | 439.2115 | 585.2363 | 801.3371
| 1800 |  | 898.1353 | 947.1502 | 1195.4106 | 1529.673 | 1292.4086 | 2094.3148 | 1800 | 504.7838 | 662.7164 | 953.5413 | 494.113 | 658.3908 | 901.5043
| 2000 |  | 997.9281 | 1052.3891 | 1328.234 | 1699.6367 | 1436.0096 | 2327.0165 | 2000 | 560.8709 | 736.3515 | 1059.4903 | 549.0144 | 731.5453 | 1001.6714
| 2300 |  | 1147.6173 | 1210.2475 | 1527.4691 | 1954.5822 | 1651.411 |  | 2300 | 645.0016 | 846.8042 | 1218.4139 | 631.3666 | 841.2771 | 1151.9221
| 2600 |  | 1297.3065 | 1368.1059 | 1726.7042 | 2209.5277 | 1866.8125 |  | 2600 | 729.1322 | 957.257 | 1377.3374 | 713.7188 | 951.0089 | 1302.1729
| 3000 |  | 1496.8922 | 1578.5837 | 1992.351 | 2549.455 | 2154.0144 |  | 3000 | 841.3064 | 1104.5273 | 1589.2355 | 823.5217 | 1097.318 | 1502.5071
Klicka här för att byta beräkningstyp. Kv värde beräknas utifrån flödet och tryckfallet angivet i cell N4