**P** - APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT **PM** - APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRLEDNING **PMA** - APPARATER MED SAMMANSATT FUNKTION FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM **PMA.2** - APPARATER MED SAMMANSATT FUNKTION FÖR RENING AV FLYTANDE MEDIUM

**Matavfallssystem**Prefabricerat matavfallssystem tillverkat av rotationsgjuten polyeten av typ GPA SmartWaste BASIC, KE-95004.02/D förfristående installation. Matavfallssystemet ska vara godkänd enligt SS-EN 1825.

**Tank för matavfall**Nominellt flöde: 4 l/s
Total lagringsvolym: 1370 liter

**Tank för fettavskiljning**Nominellt flöde: 4 l/s
Total volym: 820 liter
Slamvolym: 400 liter
Fettvolym: 160 liter

Matavfallssystemet skall levereras komplett med gastäta lock, in- och utloppsanslutningar Ø110 samtförmonterade tömningsrör Ø75.

Efter matavfallssystemet monteras en separat provtagningsbrunn av typ GPA, KE-915871. Brunnen förses med gastätt lock.

Matavfallssystemet förses med övervakningslarm för fettnivå av typ GPA, KE-13390

Möjlighet för inkoppling till DUC ska finnas.