**P** - APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT **PM** - APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRLEDNING **PMB** - APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM **PMB.2** - APPARATER FÖR RENING AV FLYTANDE MEDIUM

**PMB.223 - FETTAVSKILJARE**

**Fettavskiljare**Prefabricerad fettavskiljarpaket tillverkad av rotationsgjuten polyeten av typ GPA, KE-FAI-PAKET-2 förfristående installation. Avskiljaren ska vara godkänd enligt SS-EN 1825.

Nominellt flöde: 4 l/s
Total volym: 800 liter
Slamvolym: 400 liter
fettvolym: 160 liter

Avskiljaren skall levereras komplett med gastäta lock, in- och utloppsanslutningar Ø110 samtförmonterat tömningsrör Ø75.

Fettavskiljarpaketet ska innehålla en separat provtagningsbrunn av typ GPA, KE-915871. Brunnen förses med gastätt lock.

Fettavskiljarpaketet ska innehålla övervakningslarm för fettnivå av typ GPA, KE-OILSET-0500.

Möjlighet för inkoppling till DUC ska finnas.

Fettavskiljarpaketet förses med installationsset av typ GPA, KE-FAI-INS-1.