**P** - APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT
**PA** - APPARATER MED SAMMANSATT FUNKTION I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT
**PAK** - AGGREGAT MED PUMPAR ELLER KOMPRESSORER
**PAK.1** - PUMPAGGREGAT OCH PUMPSTATION

**PAK.12 - PUMPSTATION**

**Pumpstation för spillvatten**Prefabricerad pumpstation tillverkad i polyeten av typ GPA Aqualift F Duo, KE-28766, för fristående installation i frostfritt utrymme med 2 utbytbara virvelhjulspumpar. För avloppsvatten med eller utan fekalier.

Tankvolym: 120 liter
Pumpvolym: 50 liter
Effekt: 1,4 kW
Spänning: 400 V
Antal pumpar: 2 st
Inlopp: Ø110
Utlopp: Ø110
Drifttyp: S3

Pumpstationen levereras komplett med komfort kontrollenhet 400 V med digital display och huvudströmbrytare. Utloppet ska vara utrustat med integrerade backventiler och avstängningsventil. Systemet ska ha pneumatisk nivåövervakning.

Kontrollenheten ska vara utrustad med 2 potentialfria utgångar. En utgång för varning och en utgång för driftstopp. Möjlighet för inkoppling till DUC ska finnas.

Systemet ska levereras med Tele Control av typ GPA, KE-28792. Enheten ska kommunicera med kontrollenheten. Den ska ha SMS funktion och ska skicka felmeddelande/service upp till 3 mobiltelefoner. Enheten utrustas med eget SIM-kort.