**P** - APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT  
**PA** - APPARATER MED SAMMANSATT FUNKTION I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT  
**PAK** - AGGREGAT MED PUMPAR ELLER KOMPRESSORER  
**PAK.1** - PUMPAGGREGAT OCH PUMPSTATION

**PAK.12 - PUMPSTATION**

**Pumpstation för spillvatten**Prefabricerad pumpstation tillverkad i polyeten av typ GPA Aqualift F Duo, KE-28628, för fristående installation i frostfritt utrymme med 2 utbytbara virvelhjulspumpar. För avloppsvatten med eller utan fekalier.

Tankvolym: 120 liter  
Pumpvolym: 50 liter  
Effekt: 1,6 kW  
Spänning: 230 V  
Antal pumpar: 2 st  
Inlopp: Ø110  
Utlopp: Ø110  
Drifttyp: S3

Pumpstationen levereras komplett med komfort kontrollenhet 230V/50Hz med digital display. Utloppet ska vara utrustat med integrerade backventiler. Systemet ska ha pneumatisk nivåövervakning.

Kontrollenheten utrustas med potentialfri kontakt av typ GPA, KE-80072. Möjlighet för inkoppling till DUC ska finnas.

Systemet ska levereras med Tele Control av typ GPA, KE-28792. Enheten ska kommunicera med kontrollenheten. Den ska ha SMS funktion och ska skicka felmeddelande/service upp till 3 mobiltelefoner. Enheten utrustas med eget SIM-kort.